## Tipo 1
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
End: | [11 empty] | Município: | Manaus
Ocupação: | [5 empty] | Risco: Baixo | [5 empty] | Número de hidrantes:
Proprietário:
Resp Técnico: | [9 empty] | CREA:
Sistema tipo: 1
Ø mangueira (mm): |  | 38 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  |  | C tubo = | 100 |  | Esguicho regulável DN 40
| Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [6 empty] | elevação | v | P montante
|  | lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | C tubo = | J unit | J total | m | (m/s) | mca
| H1-A | 100 | 80.0049 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.006403 | 0 | 0 | 0.50226 | 80.0049
| H2-A | 100 | 80.0049 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.006403 | 0 | -3 | 0.50226 | 77.0049
| B-A | 200 | 77.0049 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.023083 | 0 | 3 | 1.0045 | 80.0049
| BI-RI | 200 | 80.0049 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.023083 | 0 | 1 | 1.0045 | 81.0049
[10 empty] | J total | NPSH
[10 empty] | 0 | 8.59
Bomba de Incêndio e RTI
| H man = | 81.0049 | mca |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
| Vazão = | 200 | l/min ( | 12 | m3/h) | (X ) | elevado |  |  |  | Volume: | 8 | m3
| Pot = | 8.0005 | cv |  |  | ( ) | subterrâneo
[6 empty] | ( ) | ao nível do solo
aço galv. | C = 100
cobre | C = 120
Eng.
CREA/SP
Responsável Técnico
Exemplos de emprego:
A-2 (residencial)
C2 (comércio)
D2 (banco)
D3 (< 300MJ/m2)
D4 (laboratório)
E (escolas),
F2 (templos)
G2 (estacionamento)
H (asilo, clinicas)
I1 (industria de peças automotivas, chapas de compensado,bicicletas)
J2
Bomba Schneider 7,5 cv

## Tipo 2
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
End: | [11 empty] | Município: | Manaus
Ocupação: | [5 empty] | Risco: Baixo | [5 empty] | Número de hidrantes:
Proprietário:
Resp Técnico: | [9 empty] | CREA:
Sistema tipo: 2
Ø mangueira (mm): |  | 38 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  |  | C tubo = | 100 |  | Esguicho regulável DN 40
| Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [6 empty] | elevação | v | P montante
|  | lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | C tubo = | J unit | J total | m | (m/s) | mca
| H1-A | 150 | 30.0134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.013557 | 0 | 0 | 0.75339 | 30.0134
| H2-A | 157 | 32.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.01475 | 0 | -3 | 0.78855 | 29.88
| B-A | 307 | 29.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.051002 | 0 | 3 | 1.5419 | 32.88
| BI-RI | 307 | 32.88 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.051002 | 0 | 1 | 1.5419 | 33.88
[10 empty] | J total | NPSH
[10 empty] | 0 | 8.59
Bomba de Incêndio e RTI
| H man = | 33.88 | mca |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
| Vazão = | 307 | l/min ( | 18.42 | m3/h) | (X ) | elevado |  |  |  | Volume: | 8 | m3
| Pot = | 5.1364 | cv |  |  | ( ) | subterrâneo
[6 empty] | ( ) | ao nível do solo
aço galv. | C = 100
cobre | C = 120
Eng.
CREA/SP
Responsável Técnico
Exemplos de emprego:
A-2 (residencial)
C2 (comércio)
D2 (banco)
D3 (< 300MJ/m2)
D4 (laboratório)
E (escolas),
F2 (templos)
G2 (estacionamento)
H (asilo, clinicas)
I1 (industria de peças automotivas, chapas de compensado,bicicletas)
J2
Bomba Schneider 7,5 cv

## Tipo 3
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
End: | [11 empty] | Município: | Manaus
Ocupação: | [5 empty] | Risco: Médio | [5 empty] | Número de hidrantes: 9
Proprietário:
Resp Técnico: | [9 empty] | CREA:
Sistema tipo: 3
Ø mangueira (mm): |  | 38 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  |  | C tubo = | 120 |  | Esguicho regulável DN 40
| Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [6 empty] | elevação | v | P montante
|  | lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | C tubo = | J unit | J total | m | (m/s) | mca
| H1-A | 200 | 40.007 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.032342 | 0 | 0 | 1.0045 | 40.007
| H2-A | 200 | 40.007 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.032342 | 0 | 0 | 1.0045 | 40.007
| A-BI | 400 | 40.007 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.11659 | 0 | 0 | 2.0091 | 40.007
| BI-RI | 400 | 40.007 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.058079 | 0 | 0 | 1.509 | 40.007
[10 empty] | J total | NPSH
[10 empty] | 0 | 9.59
Bomba de Incêndio e RTI
| H man = | 40.007 | mca |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
| Vazão = | 400 | l/min ( | 24 | m3/h) | ( ) | elevado |  |  |  | Volume: | 25 | m3
| Pot = | 7.9026 | cv |  |  | ( ) | subterrâneo
[6 empty] | ( ) | ao nível do solo
aço galv. | C = 100
cobre | C = 120
Eng.
CREA
Responsável Técnico
Exemplos de emprego:
D-1 (>400MJ) escritórios
D-4 (laboratórios)
B -1 (hotel)
B-2 (flat)
C-2 (pet shop, eletronicos, armarinhos, brinquedos, calçados, móveis, tecidos, mat construção, art. borrcha e couro, drogarias)
C-3 (shopping center)
F-5 (cinema)
F-10 (exposição)
H-4) quarteis
I-2 ( eletrônicos, alimentos, art. borracha, art. couro, art. madeira, automotiva, calçados, móveis, doces, padarias, pneus, têxteis)
J-2 (>300MJ) e
J-3 (<800 MJ)
Bomba KSB 12,5 cv

## Tipo 4 DN40
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
End: | [11 empty] | Município: | Manaus
Ocupação: | [5 empty] | Risco: Médio | [5 empty] | Número de hidrantes: 9
Proprietário:
Resp Técnico: | [9 empty] | CREA:
Sistema tipo: 4
Ø mangueira (mm): |  | 38 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  |  | C tubo = | 120 |  | Esguicho regulável DN 40
| Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [6 empty] | elevação | v | P montante
|  | lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | C tubo = | J unit | J total | m | (m/s) | mca
| H1-A | 300 | 65.0015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.068477 | 0 | 0 | 1.5068 | 65.0015
| H2-A | 300 | 65.0015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.068477 | 0 | 0 | 1.5068 | 65.0015
| A-BI | 600 | 65.0015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.24686 | 0 | 0 | 3.0136 | 65.0015
| BI-RI | 600 | 65.0015 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.12297 | 0 | 0 | 2.2635 | 65.0015
[10 empty] | J total | NPSH
[10 empty] | 0 | 9.59
Bomba de Incêndio e RTI
| H man = | 65.0015 | mca |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
| Vazão = | 600 | l/min ( | 36 | m3/h) | ( ) | elevado |  |  |  | Volume: | 25 | m3
| Pot = | 19.2597 | cv |  |  | ( ) | subterrâneo
[6 empty] | ( ) | ao nível do solo
aço galv. | C = 100
cobre | C = 120
Eng.
CREA
Responsável Técnico
Exemplos de emprego:
D-1 (>400MJ) escritórios
D-4 (laboratórios)
B -1 (hotel)
B-2 (flat)
C-2 (pet shop, eletronicos, armarinhos, brinquedos, calçados, móveis, tecidos, mat construção, art. borrcha e couro, drogarias)
C-3 (shopping center)
F-5 (cinema)
F-10 (exposição)
H-4) quarteis
I-2 ( eletrônicos, alimentos, art. borracha, art. couro, art. madeira, automotiva, calçados, móveis, doces, padarias, pneus, têxteis)
J-2 (>300MJ) e
J-3 (<800 MJ)
Bomba KSB 12,5 cv

## Tipo 4 DN65
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
End: | [11 empty] | Município: | Manaus
Ocupação: | [5 empty] | Risco: Médio | [5 empty] | Número de hidrantes: 9
Proprietário:
Resp Técnico: | [9 empty] | CREA:
Sistema tipo: 4
Ø mangueira (mm): |  | 65 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  |  | C tubo = | 120 |  | Esguicho regulável DN 65
| Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [6 empty] | elevação | v | P montante
|  | lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | C tubo = | J unit | J total | m | (m/s) | mca
| H1-A | 300 | 30.0025 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.068477 | 0 | 0 | 1.5068 | 30.0025
| H2-A | 300 | 30.0025 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.068477 | 0 | 0 | 1.5068 | 30.0025
| A-BI | 600 | 30.0025 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.24686 | 0 | 0 | 3.0136 | 30.0025
| BI-RI | 600 | 30.0025 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.12297 | 0 | -3.3 | 2.2635 | 26.7025
[10 empty] | J total | NPSH
[10 empty] | 0 | 12.89
Bomba de Incêndio e RTI
| H man = | 26.7025 | mca |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
| Vazão = | 600 | l/min ( | 36 | m3/h) | ( ) | elevado |  |  |  | Volume: | 25 | m3
| Pot = | 7.9118 | cv |  |  | ( ) | subterrâneo
[6 empty] | ( ) | ao nível do solo
aço galv. | C = 100
cobre | C = 120
Eng.
CREA
Responsável Técnico
Exemplos de emprego:
D-1 (>400MJ) escritórios
D-4 (laboratórios)
B -1 (hotel)
B-2 (flat)
C-2 (pet shop, eletronicos, armarinhos, brinquedos, calçados, móveis, tecidos, mat construção, art. borrcha e couro, drogarias)
C-3 (shopping center)
F-5 (cinema)
F-10 (exposição)
H-4) quarteis
I-2 ( eletrônicos, alimentos, art. borracha, art. couro, art. madeira, automotiva, calçados, móveis, doces, padarias, pneus, têxteis)
J-2 (>300MJ) e
J-3 (<800 MJ)
Bomba KSB 12,5 cv

## Tipo 5
MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES
End: | [11 empty] | Município: | Manaus
Ocupação: | [5 empty] | Risco: Médio | [5 empty] | Número de hidrantes: 9
Proprietário:
Resp Técnico: | [9 empty] | CREA:
Sistema tipo: 5
Ø mangueira (mm): |  | 65 | C mang = | 140 | Tubo: aço galvanizado |  |  |  |  | C tubo = | 120 |  | Esguicho regulável DN 40
| Trecho | Vazão | P válvula | Perda de carga (tubulação) | [6 empty] | elevação | v | P montante
|  | lpm | mca | D (mm) | L real | L virtual | L total | C tubo = | J unit | J total | m | (m/s) | mca
| H1-A | 600 | 60.015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.24686 | 0 | 0 | 3.0136 | 60.015
| H2-A | 600 | 60.015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.24686 | 0 | 0 | 3.0136 | 60.015
| A-B | 1200 | 60.015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.88992 | 0 | 0 | 6.0272 | 60.015
| B-BI | 1200 | 60.015 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.88992 | 0 | 0 | 6.0272 | 60.015
| BI-RI | 1200 | 60.015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1092 | 0 | 0 | 2.5465 | 60.015
[10 empty] | J total | NPSH
[10 empty] | 0 | 9.59
Bomba de Incêndio e RTI
| H man = | 60.015 | mca |  |  |  | Reserva Técnica de Incêndio
| Vazão = | 1200 | l/min ( | 72 | m3/h) | ( ) | elevado |  |  |  | Volume: | 25 | m3
| Pot = | 35.5644 | cv |  |  | ( ) | subterrâneo
[6 empty] | ( ) | ao nível do solo
aço galv. | C = 100
cobre | C = 120
Eng.
CREA
Responsável Técnico
Exemplos de emprego:
D-1 (>400MJ) escritórios
D-4 (laboratórios)
B -1 (hotel)
B-2 (flat)
C-2 (pet shop, eletronicos, armarinhos, brinquedos, calçados, móveis, tecidos, mat construção, art. borrcha e couro, drogarias)
C-3 (shopping center)
F-5 (cinema)
F-10 (exposição)
H-4) quarteis
I-2 ( eletrônicos, alimentos, art. borracha, art. couro, art. madeira, automotiva, calçados, móveis, doces, padarias, pneus, têxteis)
J-2 (>300MJ) e
J-3 (<800 MJ)
Bomba KSB 12,5 cv